天津市工程建设标准

DB

DB 29-69-2008                                                      J 10369—2008

天津市二次供水工程技术标准

Technical standard of secondary water supply

Engineering in Tianjin

2008-02-28  发布                                                                                2008-04-01 实施

天津市建设管理委员会

天津市工程建设标准

天津市二次供水工程技术标准

Technical standard of secondary water supply

Engineering in Tianjin

DB 29—69—2008

J 10369—2008

主编部门：天津市供水管理处

批准部门：天津市建设管理委员会

实施日期：2008年04月01日

2008  天  津

前 言

根据天津市建委《关于下达2006年度建设系统第一批科学技术发展计划和工程建设标准编制计划的通知》建科教[2006]1078号的要求，对《天津市二次供水工程技术标准》(DB29-69-2004)进行全面修订。

本标准在编制过程中，编制组经过认真总结实践经验、广泛调查研究、依据现行相关标准、规范，对主要问题进行专题论证,并充分吸取国内外先进经验，在反复研讨和修改的基础上，制定本标准。

本标准规定了天津市行政区域内新建、扩建、改建工程的二次供水技术要求。

再生水二次供水工程可参照本标准有关条文执行。

本标准主要内容包括总则、术语、建设要求、水质、水量与水压、加压方式与供水系统、水泵、水箱与压力水容器、管道与阀门、控制与保护、泵房、水质保障、工程验收以及附录等十三个章节。

本标准由天津市建设管理委员会负责管理，天津市供水管理处负责具体技术内容的解释。有关单位在执行该标准的过程中，如有需要修改、补充的意见与建议，请及时反馈给《天津市二次供水工程技术标准》编制组（地址：天津市和平区贵州路100号；邮编：300070；联系电话：23549119；E-mail:ergongke@sina.com）。

主编单位：天津市供水管理处

参编单位：天津市自来水集团有限公司

天津市城镇供水协会

天津市建筑给排水学会

天津市疾病预防控制中心

天津市建筑设计院

天津大学建筑设计研究院

天津华汇工程建筑设计有限公司

天津市华淼给排水研究设计院有限公司

天津市中联环大略建筑设计有限公司

天津市华澄供水工程技术有限公司

上海凯泉泵业（集团）有限公司

格兰富水泵（上海）有限公司

天津晨天自动化设备工程有限公司

上海连成（集团）有限公司

上海上龙阀门厂

主要起草人：张迎五  何文杰  章崇伦  刘建华  刘洪亮  刘洪海  周  鹏  潘冠军

李志环  刘学军  赵  亮  吴  杰  李  强  卓东生  崔亚凡  戴  英

曾  强  高宏钧  季能平  胡备胜  尹建峰  虞  波

目     次

1   总则……………………………………………………………………………………………………………………………1

2   术语……………………………………………………………………………………………………………………………2

3   建设要求 ……………………………………………………………………………………………………………………3

4   水质、水量与水压 …………………………………………………………………………………………………………4

5   加压方式与供水系统…………………………………………………………………………………………………………5

6   水泵…………………………………………………………………………………………………………………………6

7   水箱与压力水容器 …………………………………………………………………………………………………………7

7.1  一般规定………………………………………………………………………………………………………………7

7.2  水箱……………………………………………………………………………………………………………………7

7.3  压力水容器……………………………………………………………………………………………………………7

8   管道与阀门 …………………………………………………………………………………………………………………8

8.1  材质……………………………………………………………………………………………………………………8

8.2  安装……………………………………………………………………………………………………………………8

9   控制与保护……………………………………………………………………………………………………………………9

9.1  控制……………………………………………………………………………………………………………………9

9.2  保护……………………………………………………………………………………………………………………9

10   泵房…………………………………………………………………………………………………………………………10

11   水质保障……………………………………………………………………………………………………………………11

11.1  一般规定……………………………………………………………………………………………………………11

11.2  消毒设备……………………………………………………………………………………………………………11

11.3  清洗消毒与水质检测………………………………………………………………………………………………11

12   工程验收……………………………………………………………………………………………………………………12

12.1  一般规定……………………………………………………………………………………………………………12

12.2  竣工资料验收………………………………………………………………………………………………………12

12.3  现场验收……………………………………………………………………………………………………………12

13   附录…………………………………………………………………………………………………………………………14

1  总  则

1.0.1  为保障社会公众利益，确保二次供水安全，提高我市二次供水设施的建设水平，特制定《天津市二次供水工程技术标准》。

1.0.2  本标准适用于本市行政区域内新建、扩建、改建工程中二次供水的设计、施工、验收与监督。

1.0.3  二次供水工程的设计、施工与验收除应执行本标准外，尚应符合国家、行业、地方现行有关标准的规定。

1.0.4  以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方，应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 150-1998《钢制压力容器》

GB/T 3797-2005《电气控制设备》

GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

GB∕T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》

GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

GB∕T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》

GB 50055-1993《通用用电设备配电设计规范》

GB 50242-2002《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》

GB 50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

JG∕T 3009-1993《微机控制变频调速给水设备》

JB∕T 8097-1999《泵的振动测量与评价方法》

JB∕T 8098-1999《泵的噪声测量与评价方法》

DB 29-22-2007《天津市住宅设计标准》

DB∕T 29-173-2007《天津市管网叠压供水技术规程》

- 术  语

2.0.1  二次供水 secondary water supply

当市政给水不满足用户对水压、水量要求时，将城市供水经过储存、加压后，通过管道给水的方式。

2.0.2  二次供水设施 secondary water supply installation

为二次供水设置的水箱、水泵、阀门、气压罐、电控装置、水处理设备、消毒设备、供水管道、泵房等设施。

2.0.3  水箱通气管 water tank vent pipe

为使水箱与大气相通而设置的管道。

2.0.4  水箱溢流管 water tank overflow conduit

为防止水箱内的水超出允许的最高水位而设置的放水管。

2.0.5  水箱泄水管 water tank exhaust pipe

为排空水箱内的水而设置的管道。

2.0.6  水箱人孔 water tank check opening

为对水箱进行检修或清洗消毒而设置的人员出入通道。

2.0.7  涉及饮用水卫生安全的产品（简称“涉水产品”） related hygienic safety products for drinking water

在饮用水生产和供水过程中与饮用水接触的材料、颜料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他新材料和化学物质。

2.0.8  消毒 disinfection

用化学、物理、生物的方法杀灭或消除环境中致病性微生物的一种措施。

3  建设要求

3.0.1  二次供水应遵循安全、卫生、节能、环保的原则。

3.0.2  当新建工程用户用水最低工作压力要求＞0.20MPa（武清区、宝坻区、静海县、宁河县的新建工程用户用水最低工作压力要求＞0.18MPa）时，宜设置二次供水设施；当市政给水管网实际供水压力能满足新建工程用户最低工作压力要求时，可利用市政给水管网压力供水。

蓟县山区的二次供水设施建设应根据建筑物所处地区的高程与市政给水管网实际供水状况确定。

3.0.3  二次供水设施必须独立设置，并应有建筑围护结构。

3.0.4  二次供水工程的设计、施工单位必须具有相应的资质。

3.0.5  二次供水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.0.6  二次供水设施必须采取有效的防污染措施。

3.0.7  应充分利用市政给水管网压力供水，当符合DB∕T 29-173《天津市管网叠压供水技术规程》要求时，宜优先选用管网叠压供水方式。

3.0.8  二次供水设施应有防冻、防曝晒、防雷击等有效的防护措施。

3.0.9  二次供水设备应有铭牌，标明生产单位、注册商标、生产日期、出厂编号、执行标准、技术参数等主要内容。

4  水质、水量与水压

4.0.1  二次供水水质应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

4.0.2  二次供水水量应根据建筑物使用性质、卫生器具和用水设备的完善程度确定，水量应符合GB 50015《建筑给水排水设计规范》与DB 29-22《天津市住宅设计标准》的有关规定。

4.0.3  二次供水系统供水压力应根据最不利点卫生器具和用水设备的最低工作压力确定，住宅二次供水最不利点处的最低工作压力应≥0.05MPa。

5  加压方式与供水系统

5.0.1  二次供水的加压方式可分为以下四类：

1  水泵、高位水箱供水；

2  气压给水设备供水；

3  变频调速供水；

4  管网叠压供水。

5.0.2  建筑高度≤100m时，宜采用竖向分区并联供水或分区减压的供水系统。

5.0.3  建筑高度＞100m时，宜采用竖向分区的分区串联、叠压串联或接力供水系统。

5.0.4  采用减压设施的供水系统，其减压区域宜小于系统供水区域几何高度的1/4。

5.0.5  二次供水不得采用市政给水管网直接向高位水箱补水的供水方式。

6  水  泵

6.0.1  居住建筑二次供水设施选用的水泵噪声应符合JB/T 8098《泵的噪声测量与评价方法》标准中的B级；水泵振动应符合JB/T 8097《泵的振动测量与评价方法》标准中的B级。

6.0.2  公共建筑二次供水设施选用的水泵噪声应符合JB/T 8098《泵的噪声测量与评价方法》标准中的C级；水泵振动应符合JB/T 8097《泵的振动测量与评价方法》标准中的C级。

6.0.3  对噪声和振动有更高要求的建筑，二次供水设施水泵的选择应符合相关要求。

6.0.4  水泵应采用自灌式安装。

6.0.5  水泵吸水管设计流速宜为0.8～1.2m/s，出水总管设计流速宜≤1.5m/s。

6.0.6  二次供水设备应设置备用水泵。

6.0.7  电机功率在11kW以下的水泵，宜采用成套水泵机组；电机功率大于3kW时水泵应做减振处理。

6.0.8  水泵变频控制时，水泵在额定转速时的工况点应位于水泵流量扬程曲线的高效区右端。

6.0.9  水泵机组变频控制时，宜采用多台工作泵，水泵应能自动交替工作、互为备用,单泵运行应能自动切换及手动切换。

6.0.10  水泵机组采用变频调速控制时，每台水泵宜设置单独的变频器。

6.0.11  系统采用气压给水设备供水时，其有效容积应与水泵最大允许启停次数相匹配。

7  水箱与压力水容器

7.1  一般规定

7.1.1  水箱和压力水容器应符合GB 50015《建筑给水排水设计规范》、GB 17051《二次供水设施卫生规范》、GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的有关规定。

7.1.2  水箱和压力水容器宜优先选用符合国家生活饮用水卫生标准的不锈钢材料，焊接材料应与水箱同材质，不锈钢焊缝应进行酸洗钝化等抗氧化处理；可使用SMC玻璃钢、聚乙烯、钢板搪瓷衬里等材料，严禁使用混凝土、手糊玻璃钢、普通钢板材料。

7.1.3  水箱及压力水容器的环境温度低于4℃时，应采取保温措施。

7.2  水  箱

7.2.1  住宅低位水箱贮水容积宜为最高日用水量的10%～15%。

7.2.2  水箱容积大于30m3时，必须分为容积基本相等的两格，并能独立工作。

7.2.3  水箱侧壁与墙面间距应≥0.7m；水箱与室内建筑凸出部分间距应≥0.5m；水箱顶部与楼板间距应≥0.8m；水箱底部应架空，距地面应≥0.3m。

7.2.4  水箱高度不宜超过3m。当水箱高度≥1.5m时，水箱内外应设置爬梯。水箱内爬梯、支撑件及配件等，必须使用符合国家生活饮用水卫生标准的不锈钢材料。

7.2.5  水箱必须设置人孔，圆型人孔直径应≥0.6m，方型人孔每边长应≥0.6m，水箱人孔必须设有带锁的密封盖，密封盖上应有凹槽并加设密封圈，人孔保护高度应≥0.1m。

7.2.6  水箱宜优先选择顶部进水；在水箱侧面设置进水管时，进水管与出水管应采取相对方向设置，必要时应设导流装置。

7.2.7  水箱进水管管底应高于溢流管管顶，距离应≥0.1m；水箱出水管管底距水箱底部应≥0.1m。

7.2.8  水箱进水管与出水管上必须安装阀门，且进水管应安装具有机械和电气双重控制功能的水位控制阀。

7.2.9  水箱溢流管管径应大于进水管管径；溢流管管口应设置18目的耐腐蚀材料滤网。

7.2.10  水箱泄水管必须设在水箱底部，管径应≥DN50。水箱底部应有不小于0.01的坡度，坡向泄水管。

7.2.11  水箱溢流管、泄水管严禁与排水系统直接相连，应有不小于0.1m的空气隔断。

7.2.12  水箱必须设置通气管，管径应≥DN25，通气管口应安装孔径为40μm的微孔过滤器。

7.3  压力水容器

7.3.1  压力水容器除应满足一般标准的规定外，还应满足GB 150《钢制压力容器》的规定。

7.3.2  二次供水设施使用气压给水设备时应保证气水隔离。

7.3.3  压力水容器的设计压力应符合国家有关技术标准的规定。

8  管道与阀门

8.1  材  质

8.1.1  埋地给水管道应根据承受压力等级、地面荷载力的不同选用耐腐蚀、寿命长的管材、管件。宜优先选用金属复合管、有内衬的球墨铸铁管和有可靠内外防腐的金属管道。

8.1.2  建筑物内给水管道宜优先选用耐压、耐腐蚀、安装方便的铜管、不锈钢管、金属复合管、塑料管。

8.1.3  应选用趋于直线、关闭灵活、耐腐蚀、寿命长的阀门，宜优先选用铜、不锈钢或阀体为球墨铸铁、阀杆、阀芯为不锈钢或铜材质的阀门，阀板宜为软橡胶密封。

8.1.4  浮球阀的浮球、连接杆必须为不锈钢或铜材质。

8.1.5  除污器滤网应为不锈钢或铜材质，滤网宜为20～40目。

8.2  安  装

8.2.1  严禁二次供水管道与其他管道直接连通。

8.2.2  建筑内贸易结算水表前的供水管道必须设置在建筑的公共部位，当泵房设置在地下室时，引入楼内管道应设置在地下室顶部，并便于检修。

8.2.3  二次供水管道应作蓝色标识，并标明二次供水。

8.2.4  二次供水引入楼内的立管应在建筑物首层设置阀门。

8.2.5  倒流防止器的设置必须符合GB 50015《建筑给水排水设计规范》的有关规定，并应选用空气隔断型、水头损失≤0.03MPa、体积尺寸相对较小、具有自动排水功能、维修简便、耐用的倒流防止器。

8.2.6  建筑物内二次供水立管最高点或室外给水管网有明显起伏的管段峰点应设置自动排气阀。

9  控制与保护

9.1  控  制

9.1.1  设备控制设计应符合GB 50055《通用用电设备配电设计规范》的规定。

9.1.2  设备控制可采用就地控制、远程控制及自动控制等方式。

9.1.3  变频供水设备应采用恒压变量供水或变压变量供水方式，当设置多台水泵时，宜采用多恒压控制方式。

9.1.4  设备应能自动进行小流量运行控制。

9.1.5  设备应显示运行状态信号：电源、水源、水泵、消毒设备等；应显示运行参数：电压、电流、液位、频率（变频控制设备）、进水压力（设定值及实际值）、供水压力（设定值及实际值）等；应显示故障信号：过压、欠压、过流、缺相、消毒设备、倒流防止器等。

9.1.6  变频调速控制时，设备供水压力控制与显示精度应≤0.01MPa。

9.1.7  设备检测仪表的量程应为工作点的1.5～2倍，仪表安装应符合相应技术标准要求。

9.1.8  变频供水电控柜（箱）应符合JG∕T 3009《微机控制变频调速给水设备》的规定。

9.1.9  住宅二次供水设备应有人机对话功能，界面应汉化、图标明显、显示清晰、便于操作。

9.1.10  新建住宅二次供水设施应能提供标准串行通讯接口和网络接口。

9.2  保  护

9.2.1  应有满足设备安全运行的电源。

9.2.2  设备的电控柜(箱) 的抗干扰能力应符合相应技术标准的要求。

9.2.3  设备进水断水（或缺水）应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备应能自动启动，正常运行。

9.2.4  设备应具有对过压、欠压、过流、缺相、消毒设备等故障进行报警及自动保护功能。对可恢复的故障，应能自动或手动消除，恢复正常运行。

9.2.5  设备应有可靠的安全接地保护,并符合相应技术标准的要求。

9.2.6  设备中不等电位的裸导体之间,以及带电的裸导体与金属零、部件或接地零、部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797《电气控制设备》的有关规定。

9.2.7  设备的介电强度应符合GB/T 3797《电气控制设备》的有关规定。

9.2.8  倒流防止器持续排水时间超过1分钟时，设备应能报警。

9.2.9  水箱应有可靠的液位控制装置，当水箱超高液位或超低液位时，应自动停机和报警。

10  泵  房

10.0.1  居住建筑的泵房应独立设置，其环境噪声与振动应符合国家有关技术标准的规定，并应符合以下条件：

1  不应贴邻起居室或卧室。宜设置在居住建筑之外或居住建筑的地下二层，当居住建筑首层为公建时，可设置在地下一层；

2  建筑物高度≥100m时，设置在中间楼层的泵房应采取可靠的减噪、防振措施。

10.0.2  住宅泵房应有可贸易结算的独立电源，并应从公共通道直接进入。

10.0.3  居住建筑的泵房应安装防盗门，其尺寸应满足搬运最大设备的需要，窗户及通风孔应设防护格栅式网罩。

10.0.4  泵房内电控系统宜与水泵机组、水箱等输配水设备隔离设置，并有防水、防潮措施。

10.0.5  泵房的内墙、地面应选用符合环保要求、易清洁的材料铺砌或涂覆，泵房内应整洁，严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品。

10.0.6  泵房应设置排水系统，泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施。

10.0.7  泵房应设置通风装置，泵房设置在地下室时，房间内每小时换气次数为2～3次。

10.0.8  泵房距污染源、污染物的距离应符合国家有关规定。

10.0.9  泵房内应有设施维修与设备备件储存的空间。

11  水质保障

11.1  一般规定

11.1.1  二次供水设施不应对水质产生污染。

11.1.2  二次供水设施中输配水设备、配件、水质处理剂（器）、与水接触的防护涂料和粘合剂等涉水产品均应符合国家有关卫生标准。

11.1.3  二次供水设施设置水箱时，必须设置消毒设备对水箱储水进行消毒，并保证消毒效果。

11.2  消毒设备

11.2.1  消毒设备应安全、卫生、环保、节能、便于安装检修、有效、耐用和运行经济。

11.2.2  应选用紫外线消毒器、臭氧发生器和水箱自洁消毒器等安全可靠的消毒设备，其设计和安装使用应符合相应技术标准的要求。

11.3  清洗消毒与水质检测

11.3.1  二次供水设施安装后应对全套设施进行清洗消毒，并进行水质检测。

11.3.2  二次供水的水质检测应包括以下指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耐热大肠菌群、菌落总数、余氯、铁、总大肠菌群、耗氧量。特殊情况下可加检其他指标。

11.3.3  二次供水设施清洗消毒与水质检测频率应遵守国家、行业和地方的有关标准要求。

11.3.4  二次供水水样的采集、保存、运输和检验按照GB/T 5750《生活饮用水标准检验方法》执行。

12  工程验收

12.1  一般规定

12.1.1  二次供水工程竣工后，按本标准实施验收。

12.1.2  验收程序：

1  工程竣工资料验收；

2  现场验收；

3  出具验收报告。

12.2  竣工资料验收

12.2.1  二次供水工程资料：

1  二次供水工程的设计、变更设计图纸；

2  隐蔽工程验收资料；

3  二次供水工程竣工图纸；

4  二次供水设备的资质材料。

12.2.2  卫生、环保资料：

1  卫生许可证或卫生许可批件；

2  水质检测报告；

3  清洗消毒合格证；

4  泵房环境噪声及振动检测报告。

12.3  现场验收

12.3.1  泵房设置及其环境验收内容：

1  泵房的设置；

2  泵房内二次供水设施的设置；

3  泵房排水系统；

4  泵房通风系统；

5  泵房保温措施；

6  泵房电源；

7  泵房防雷击设施；

8  泵房及周边环境；

9  泵房及比邻住宅环境噪声与振动。

12.3.2  二次供水设施验收内容：

1  设备材质；

2  设备供水参数；

3  设备显示仪表；

4  设备控制与数据传输系统；

5  设备接地等保护功能；

6  水泵机组设置；

7  水箱及压力水容器；

8  阀门与管道设置；

9  消毒设备。

12.3.3  工程施工质量应符合GB 50242《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》及GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定。

12.3.4  机电设备安装质量应符合GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》及GB 50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》的规定。

12.3.5  二次供水水质各项指标应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

13  附  录

本规程用词说明：

执行本规程条文时，对要求严格程度的用词作如下规定，以便执行时区别对待。

13.0.1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

13.0.2  表示严格，在正常情况下均应这样的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”。

13.0.3  对表示容许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

天津市工程建设标准

天津市二次供水工程技术标准

DB 29—69—2008

J 10369—2008

条文说明

2008.天津

目     次

1   总则…………………………………………………………………………………………………………………… 17

3   建设要求 ………………………………………………………………………………………………………………18

4   水质、水量与水压 ……………………………………………………………………………………………………19

5   加压方式与供水系统……………………………………………………………………… …………………………20

6   水泵………………………………………………………………………………………… …………………………22

7   水箱与压力水容器 ……………………………………………………………………………………………………23

7.1  一般规定…………………………………………………………………………………………………………23

7.2  水箱………………………………………………………………………………………………………………23

7.3  压力水容器………………………………………………………………………………………………………23

8   管道与阀门 ……………………………………………………………………………………………………………24

8.1  材质………………………………………………………………………………………………………………24

8.2  安装………………………………………………………………………………………………………………24

9   控制与保护………………………………………………………………………………… …………………………25

9.1  控制………………………………………………………………………………………………………………25

9.2  保护………………………………………………………………………………………………………………25

10   泵房……………………………………………………………………………………………………………………26

11   水质保障………………………………………………………………………………………………………………27

11.1  一般规定…………………………………………………………………………… …………………………27

11.2  消毒设备…………………………………………………………………………… …………………………27

11.3  清洗消毒与水质检测……………………………………………………………… …………………………27

12   工程验收………………………………………………………………………………………………………………28

12.1  一般规定…………………………………………………………………………… …………………………28

1  总  则

1.0.1  随着城市建设的快速发展，二次供水已经成为城市整体供水的重要组成部分，原二次供水工程技术标准已不适应形势发展的需要。因此，我们修编组认真总结原技术标准三年多的实施情况，多次征求建筑给排水设计单位、设备生产厂家、供水企业及有关专家意见，并学习借鉴其他城市宝贵经验，修订了本《天津市二次供水工程技术标准》。

3  建设要求

3.0.2  本条文对市政给水管网供水（含管网末梢）的最低压力值做出了规定：中心城区和滨海新区为0.20MPa、武清区、宝坻区、静海县和宁河县为0.18MPa。这对保证二次供水设施的建设以及二次供水的安全、稳定有非常重要的意义。新建建筑应严格执行本条文，老、旧建筑的二次供水设施改造或补建时应参照本标准条文执行。由于市政给水管网供水压力的不均衡，本着因地制宜与节能的原则，按本条文规定，当市政给水管网实际供水压力能满足新建建筑物用户最低工作压力要求时，可不建设二次供水设施。

由于蓟县为山区，统一按照0.20MPa或0.18MPa的标准执行困难很大。因此，在蓟县高程起伏较大的区域内，二次供水设施的建设应根据建筑物所在区域的高程和市政给水管网的实际供水状况确定。

3.0.5  本条文规定是为了保证二次供水用户的正常供水。如果主体工程竣工后，再对二次供水设施进行补建或改造，将会非常困难，因此必须做到三同时。

3.0.7  管网叠压供水方式是能充分利用市政给水管网压力供水的一种二次供水方式，其主要优点是二次供水的水质不受污染、节地、节能、节材、节水、节省建设投资和节省后期运行费用，具有很好的推广价值，因此，在符合DB∕T 29-173《天津市管网叠压供水技术规程》规定的设计、使用条件时，宜把管网叠压供水作为二次供水的首选方式。

4  水质、水量与水压

4.0.1  生活饮用水包括人的日常饮水和日常生活用水。生活给水系统的水质直接关系到社会公众的身体健康，因此，必须符合现行GB 5749《生活饮用水卫生标准》、GB 17051《二次供水设施卫生规范》及CJ/T 206《城市供水水质标准》的水质要求。

4.0.2  关于水量计算，本条文要求按照GB 50015《建筑给水排水设计规范》及DB 29-22《天津市住宅设计标准》的相关规定执行。在工程设计中，大多数情况下的给水加压泵采用变频调速控制，根据规范规定变频调速泵的流量应为设计秒流量或平均秒流量（如为住宅视小区的人数规模）。但在实际运行中往往存在水泵选型与使用流量相差甚远的情况。

经与供水企业及规模较大的物业管理公司接触，在用水高峰的时段，系统的用水量远远小于设计秒流量。

有的设计人员做过这样的分析比较：以住宅水量设计为例，在用水人数1000人时，设计秒流量与最大小时流量（折合秒流量）的比值为2.880；在用水人数3000人时，两者的比值为1.891；在用水人数6000人时，两者的比值为1.497，设计秒流量明显大于最大小时流量（折合秒流量），所以住宅水量设计应按天津市地方标准执行。

4.0.3  本条文规定的最低工作压力是指：在此压力下卫生器具可以满足使用要求，它与额定流量无对应关系。GB 50015《建筑给水排水设计规范》表3.1.14中数据是在国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心对国产面盆、浴盆、洗涤盆和洗衣机等陶瓷芯水嘴进行测试基础上经分析确定的推荐值。与传统的螺旋升降式水嘴相比，其出流率小，需要最低工作压力较高。

5  加压方式与供水系统

5.0.1  本条文所列四种加压供水方式是目前建筑给水领域最常用的加压方式：

1  水泵、高位水箱供水方式主要由水源、水泵、高位水箱、控制设备等组成。水泵采用额定转速泵，其最大供水量不应小于最大小时用水量。高位水箱的生活用水调节容积不宜小于最大小时用水量的50%。水箱的架设高度应由计算确定，若架设高度不满足最不利用水点最低工作压力要求时，应采取局部加压措施。

该方式适用于单体建筑，也适时地适用于小区供水。

2  气压给水设备供水方式主要由水源、水泵（或泵组）、气压水罐、控制设备等组成。水泵（或泵组）采用额定转速泵，其供水量（以气压水罐内平均压力计，所对应的水泵扬程的流量）不应小于给水系统最大小时用水量的1.2倍。气压水罐的调节容积及总容积应由计算确定。气压水罐宜采用隔膜式。

该方式适用于供水规模小，供水压力不高的场所。

3  变频调速供水方式主要由水源、变频调速泵组、控制设备等组成。工作水泵为两台及两台以上时，可采用单台调速，其余为额定转速的工作模式，也可采用工作水泵均为调速泵的工作模式。变频调速泵的供水量应根据小区的规模、建筑的性质等因素计算确定。泵组的水泵数量应根据供水规模、供水压力、用水变化情况等因素综合确定。当建筑高度低于50m时,单台水泵的功率不宜大于7.5kW，建筑高度在50～100m时,单台水泵的功率不宜大于15kW。泵组宜选用同一型号水泵，且在额定转速时，其工况点位于水泵高效区的右端。变频调速泵组宜配置小容积气压水罐。

该方式适用于各类小区、单体建筑的供水。

4  管网叠压供水方式中，水泵为工频控制时，主要由水源、管网叠压供水设备、高位水箱等组成；水泵为变频控制时，主要由水源、管网叠压供水设备等组成。管网叠压供水具有节能和环保的优点，设计应用必须满足DB/T 29-173《天津市管网叠压供水技术规程》的要求，其供水量的计算与本节1、3条所述供水方式相同。

该方式适用于各类小区、单体建筑的供水。

在以上四种供水方式中，管网叠压供水和高位水箱供水较其他两种供水方式更节能。

5.0.2～5.0.3  给水系统的竖向分区应根据建筑规模、高度、性质、材料设备性能、维护管理、节能、节水、经济等因素综合确定。

建筑高度不超过100m的建筑采用的竖向分区并联供水系统，该系统中每个分区各自独立设有调速泵或额定转速泵及高位水箱，因而各分区相互独立，供水安全性高。分区减压供水系统中，当采用高位水箱供水时，额定转速泵将水一次加压至屋顶水箱，由水箱向各分区供水，超压的供水分区通过减压阀或减压水箱减压后供水，此供水系统屋顶水箱较大，不利于建筑安全、水质较差；当采用调速泵供水时，调速泵供水压力满足最不利用配水点工作压力要求，超压的供水分区通过减压阀（也可采用减压水箱）减压后供水。分区减压供系统不利于节能。

建筑高度超过100m的建筑若仍采用并联供水系统，其管道系统承压过大，存在安全隐患，故采用水泵串联供水或接力供水系统为宜。分区串联供水系统中，泵组按所供分区分别独立设置串联运行，水泵均为调速泵，且泵组供水量均为所供分区设计流量，水压满足上一级水泵吸水条件的要求，最高一级水泵的供水压力满足分区用水压力的要求。叠压串联供水系统是各分级水泵的设置既满足本级水泵所供分区设计流量和水压要求，同时满足该级水泵所供其它各分区的水量要求，且水压满足上一级水泵吸水条件要求的供水系统，各级水泵均为变频调速泵组。相对于水泵串联（分区串联、叠压串联）供水系统而言，第三种供水系统称之为接力供水系统，该系统中设有按分区设置的接力水箱（中间水箱）和接力水泵。接力水箱的容积除满足本区供水要求外，还应满足接力水泵吸水条件的要求；接力水泵从接力水箱吸水，并向上一分区接力水箱供水。接力供水系统中，当采用水箱直接供水时，接力水泵一般为额定转速泵，供水量不应小于其服务范围内的最大小时用水量；当接力水泵由接力转输水泵和分区接力供水泵构成时，转输水泵一般为额定转速泵，分区接力供水泵采用调速泵。

叠压串联供水系统适用于最低一级水泵供水量较大，其它级水泵供水量较小的场所，其系统中最低一级水泵流量应为整套供水系统的供水流量，逐级递减。

三种供水系统中宜优先选用分区串联供水系统、接力供水系统，因其供水的安全性、稳定性相对较高。分区串联供水系统、叠压串联供水系统的技术要求可参照DB/T 29-173《天津市管网叠压供水技术规程》的相关内容。三种供水系统适用于单体建筑的供水，也适时地适用于各类小区的供水。

本节所述的各供水系统相互关联，相互渗透，根据工程的实际情况选择最优的供水系统。

5.0.4  为达到节能目的，在条件允许情况下，尽可能不用或少用减压供水，若减压区域超过供水区域几何高度的1/4时，宜增加供水分区。

5.0.5  该供水方式可靠性差。

6  水  泵

6.0.4  本条文参考了GB 50015《建筑给水排水设计规范》第3.8.6条，因为非自灌吸水的水泵要实现自动控制比较困难，整个系统的供水安全性得不到保证，所以不应采用。

6.0.5  吸水管流速设定上下限值是为了避免水泵相互间的吸水干扰和吸水管过粗，并可通过限制出水总管内的流速来降低噪声。

6.0.7  水泵配套电机功率在11kW以下的水泵机组由设备厂家成套提供，保证了设备的完整性，提高了设备的一体化水平，减小了设备的占地面积，便于设备的安装和调试。水泵配套电机功率11kW以上的水泵机组可根据现场状况进行组合。

6.0.9  本条文规定宜采用多台工作泵是指在水泵机组功率较大时，水泵台数设计宜为2～4台，以达到节省能源和运行费用的目的；在用水低谷或流量时常变化时，为更好地符合管网特性曲线所要求的水泵工作点，宜设置一台小流量水泵。

6.0.10  设置单独的变频器是为了使每台水泵更好的满足各自的水泵性能曲线，以达到设备的节能效果。

7  水箱与压力水容器

- 7.1  一般规定

7.1.1  本条所指水箱是常压储水容器，包括高位水箱和低位水箱；压力水容器是指气压给水设备、稳流罐等承压的储水容器。

7.1.2  本条严格规定了水箱及压力水容器可选用的材质，是为保证二次供水的储水不被污染。要求对不锈钢焊缝进行酸洗钝化等抗氧化处理，是为了确保水箱及压力水容器的质量和二次供水水质。

- 7.2  水  箱

7.2.1  控制住宅低位水箱的容积，是为了在保证有一定储水的前提下尽量减少水箱内储水的停留时间，减小二次供水与空气接触造成对水质的污染程度。

7.2.2  要求大于30m3的水箱分为容积基本相等的两格并能独立工作，是为了当水箱清洗消毒或维修时，对二次供水用户的供水不中断，保证二次供水的持续、稳定。

7.2.3  本条文的规定，一是便于水箱的安装和维护，二是水箱存在渗漏、变形等问题易于发现和修复，同时底部架空有利于放空管的设计与安装。

7.2.4  安装爬梯是为了便于水箱的检修和清洗，内爬梯及支撑部件使用不锈钢材料是为了避免对水箱水质的污染。

7.2.5  本条文对水箱设置人孔的规定，是为方便水箱清洗消毒及检修时人员出入；密封盖上加设凹槽和密封圈，是为保证人孔的密封，尽量减小水箱储水的二次污染；人孔设有带锁的密封盖，是为防止污物通过人孔进入水箱污染水质，并防止投毒等人为破坏。

7.2.6  水箱选择顶部进水是为了增大水箱的有效容积；进水管与出水管采取相对方向设置有利于水箱内水的流动，保证二次供水水质。

7.2.7  水箱进水管如低于溢流管，在水位失控时易造成水倒流污染；规定水箱出水管管底距水箱底部的距离，尽量减少水箱底部沉淀物从出水口流出，以保证二次供水水质。

7.2.8  本条文规定是为了保证水箱储水稳定与二次供水泵房安全。

7.2.9  本条文对溢流管管径的规定可保证排泄水箱的最大入流量；设置耐腐蚀材料滤网防止昆虫、蚊蝇等小动物进入。

7.2.10  泄水管设置在底部便于检修和清洗消毒时尽快将水箱内的水排净。

7.2.11  如直接连接容易造成虹吸污染。

7.2.12  水箱设通气管，是为了保护设备正常供水时不受损坏。安装微孔过滤器是为了防止水与大气接触造成对水质的污染。

7.3  压力水容器

7.3.2  要求气压给水设备必须保证气水隔离：一是可以避免其储水被空气污染；二是可以杜绝气体溶解和溢出，从而使气体损耗量大为减少。

8  管道与阀门

8.1  材  质

8.1.1  本条文的规定是为了确保二次供水安全。二次供水的埋地给水管道为泵后加压给水管道，因此，材质应比市政管网耐压强度高，其承压能力应与二次供水泵后压力相匹配，并有可靠的连接性能，同时要考虑到管道所埋设位置的地面荷载。给水管道的材质与管道的使用寿命和二次供水水质密切相关，因此，应选用环保、安装方便、管内壁耐水腐蚀、不结垢，管外壁耐地下水和土壤腐蚀的管材与管件。

8.1.3  在二次供水工程建设中，阀门与水接触部分的材质与水质密切相关，必须符合国家生活饮用水卫生标准。要选择不易生锈、关闭灵活、经久耐用的阀门，尤其在泵房内的阀门，应满足系统正常维护与水箱清洗消毒的需要，能保证在潮湿环境下长期有效的使用。

8.1.4  在二次供水设施中，经常出现因浮球连接杆折断、浮球阀失控，致使水箱里的水大量溢出，造成水资源大量浪费，泵房设备被淹泡损坏，正常供水和供水安全受到很大影响。究其原因主要是浮球、连接杆的材质大多在水箱中浸泡后锈蚀，不仅容易损坏，而且污染水质。因此本条规定必须采用不锈钢材质的浮球、连接杆，确保长期稳定使用。

8.1.5  本条文对除污器滤网材质、目数做出规定，是为了确保除污器长时间使用不结垢，起到除污作用，确保倒流防止器能正常工作又不影响水的通流。

8.2  安  装

8.2.1  二次供水管道是自成系统的给水管道，既不能直接与市政给水管道对接，更不能与自备水系统（包括冷热水）及其他任何管道勾连，一旦出现倒流，会使生活饮用水受到严重污染，威胁人民身体健康和供水安全。

8.2.2  本条规定一方面为避免因管道漏水造成家庭或单位财产受损失，另一方面是便于管理和维护。

8.2.3  采用蓝色标示是为了与再生水等其他管线加以区别，便于管理与维护，防止误接、误用、误饮造成供水安全事故。标明二次供水字样是区别于市政给水管网。

8.2.4  目前引入楼内的二次供水立管阀门设置位置不统一，规定引入楼内的阀门设置在建筑物的首层既方便管理与维护，又能明显区别于其他阀门的位置。

8.2.5  如对城市给水管道形成倒流污染，将直接威胁社会公众的人身健康和供水安全，因此，供水企业、设计单位都应遵守国家有关技术标准的规定，在所有可能形成倒流污染的部位安装使用倒流防止器，或安装其他可靠的防倒流装置。本条文对倒流防止器的技术性能做出了规定，主要考虑设置倒流防止器时，即能起到防止倒流污染的作用，又不对供水压力形成较大的影响。

8.2.6  当二次供水设备安装、调试、检修停机或给水管网停水时，部份气体会进入管道内，设备加压运行时，易造成管道破裂等安全事故，埋地室外管道在高点处也会有空气集聚，对供水安全形成隐患，因此，本条文规定必须在室内外的给水管道的最高点设置自动排气阀，以保证设施正常运行和安全稳定供水。

9  控制与保护

9.1  控  制

9.1.2  就地控制宜设急停机按钮，远程控制应有就地控制和解除远控的措施，自动控制应有手动和自动控制的功能，以便确保设备安全可靠供水。

9.1.3  本条文目的在于充分发挥变频供水设备的节能效果，恒压供水过程中，流量在额定范围内变化时，不应始终保持一个设定压力进行供水，而应按流量大小分段保持多个设定压力进行供水，即每一段保持一个设定供水压力。多台水泵的恒压供水设备可按水泵的工作台数进行分段，即一台泵工作流量变化时，保持一个设定压力进行供水；两台泵工作时保持另一个设定压力进行供水，如此类推。设定压力值依次增加，既保证了用户末端用水，又能达到节能的目的。采用这种多恒压控制方式只需简单改变设备的控制程序。

变压供水过程中，设备供水压力随流量变化，始终按管道工作特性曲线而变化，这是一个连续变化的过程，控制相对复杂，但节能效果更显著。控制系统若采用数字控制就可以实现供水压力近似地按管道工作特性曲线而改变。

9.1.4  为了防止水泵低效运行，宜设置气压罐、小流量泵、高位水箱等小流量运行控制。

9.1.5  本条文规定的设备运行状态及参数的显示是为了保证设备运行的可靠性，其中显示消毒设备运行和故障信号是为了确保二次供水水质，显示功能的项目可以根据工艺要求增加或减少。

9.1.10  本条文的目的是在保证住宅二次供水设备运行可靠的基础上,实现设备运行的无人值守与远程监控，最终达到住宅二次供水全部由公共网络监控的目的。

9.2  保  护

9.2.3  设备进水断水（或缺水）的信号包括水箱液位限定信号或市政给水管网压力限定信号等。

9.2.8  倒流防止器设置排水电信号是为了保证倒流防止器运行安全可靠,确保二次供水水质。

9.2.9  增加超高液位和超低液位的电气保护是为了防止自来水溢出或水泵空转，确保供水安全。

10  泵  房

10.0.3  本条文规定住宅二次供水泵房设置独立电源的目的，是为了保证二次供水泵房的用电安全，也便于供水企业接管住宅二次供水设施后，可以独立与供电部门贸易结算二次供水泵房的总电耗费用。

- 10.0.4  将电控柜（箱）与水泵、水箱等隔离开，并做好防水、防潮措施，是为了防止自来水溢出，造成电控系统短路、损坏，保证二次供水设备与人身安全。

10.0.7  泵房内要求设置通风装置，是为了满足二次供水设备，尤其是电控系统、消毒设备对通风的要求， 同时也为了改善操作人员的工作环境。

10.0.9  本条文要求泵房内应有维修和储存备件的空间，是为了在泵房内能存有一定数量的设备备件，关键时刻方便对二次供水设施的维护和抢修，提高二次供水设施正常运行的保障系数。

11  水质保障

11.1  一般规定

11.1.1  本条目的是为了保证二次供水的水质安全。

11.1.2  国家对二次供水设施中使用的输配水设备、配件、化学处理剂、与水接触的防护涂料和粘合剂等涉水产品有相关的卫生标准要求，只有符合标准的产品才能用于二次供水。具体要求为：与饮用水接触的防护涂料，水质处理器以及新材料和化学物质，由卫生部颁发为卫生许可批准文件。其他涉及饮用水卫生安全的产品，由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门批准，报卫生部备案。凡涉及饮用水卫生安全的进口产品，须经卫生部审批后，方可进口和销售。

11.1.3  本条目的是为了保证二次供水水质的微生物指标安全。

11.2  消毒设备

11.2.2  根据目前我市的使用情况，次氯酸钠发生器、二氧化氯复合消毒剂发生器与本条文中提到的三种消毒设备相比安全性较差，使用效果不好，因此应选用本条文提出的三种消毒设备；同时随着消毒技术的发展，也将会有更多的安全可靠的消毒设备投入使用。

11.3  清洗消毒与水质检测

11.3.1  二次供水设施安装后进行清洗消毒，并进行水质检测，能保证初始使用阶段二次供水水质的安全。

11.3.2  按照GB 5749《生活饮用水卫生标准》的要求和二次供水的特性，同时考虑被清洗单位的负担，因此我市二次供水水质选择了11项必检指标，特殊情况下可加检其他指标。

12  工程验收

12.1  一般规定

12.1.1～12.1.2  二次供水工程的竣工验收是二次供水整个工程建设的一个重要环节，对确保工程建设质量有重要意义。因此，建设单位应认真组织二次供水工程的施工、监理、设备生产厂家与相关供水企业，按照本技术标准共同进行验收。不符合本标准时，建设单位必须进行整改，否则，供水企业不得正式供水。市、区县供水管理部门应加强对二次供水工程施工与验收工作的监督检查，确保新建、扩建、改建工程二次供水设施的建设质量。